Am Ende belastete Leitung

Begriffserklärung

R20=Leiterwiderstand bei 20°C

l=Leiterlänge

A=Leiterquerschnitt

RKlemm=Klemmen-, Steckerwiderstand je 0.2Ω

α20=Temperaturkoeffizient Material

κ=elektrische Leitfähigkeit

σ=spezifischer Widerstand

Te=Erwartete Umgebungstemperatur

RL=Wirkwiderstand bei 20°C, abhängig von Te und A

XL=Blindwiderstand, ist abhängig von der Leiteranzahl

φ=Leistungsfaktor Verbraucher

I0=Nennstrom

U0=Nennspannung

k1-k5 = Faktoren aufgrund der Verlegungsart,Häufung,Adern,Lebensdauer

tOK=Wenn LS Abschaltzeit< Kurzschlusszeit=Zeit Abschaltzeit LS

tNOT=Zeit wenn LS Abschaltzeit> Kurzschlusszeit=Zeit Kurschluss

kIso=Faktor für Leitermaterial, bei Kupfer=115 und Aluminium=76

Gleichstrom

Gesammtleitungswiderstand: RGes=RGleich+Rklemm

Gleichstromwiderstand:  RGleich=R20*1+α20*Te-20°C

R20=2*lκ*A  oder  2*σ*lA

Spannungsfall in V:  ∆U= 2*I0*RGes*l, wobei l in km

Spannungsfall in %:  ∆u=∆U*100U0

Kurzschlussstrom:  IK=U0RGes

Nennleistung:  PN=U0*I0

Verlustleistung:  PV=2*l*I02κ*A

Strombelastbarkeit:  IMin=I0k1*k2*k3*k4*k5

Kurzschlusszeit:  tA=kIso*AIK2

Maximale Durchlassenergie:  JMax=k2*A2

Durchlassenergie beim Kurzschluss :  JKurz=IK2*tOK oder NOT

Wechselstrom

Gesammtleitungswiderstand: RGes=RGleich+RWechsel+Rklemm

Gleichstromwiderstand:  RGleich=R20*1+α20*Te-20°C

R20=2*lκ*A  oder  2*σ*lA

Wechselstromwiderstand: RWechsel=2*l*RL*cosφ+XL*sinφ

Spannungsfall in V:  ∆U= 2*I0*RGes*l, wobei l in km

Kurzschlussstrom:  IK=U0RGes

Scheinleistung: S=P2+Q2

Wirkleistung: P=U0*I0*cosφ

Blindeistung: Q=U0*I0*sinφ

Verlustleistung:  PV=2*l*I02κ*A

Strombelastbarkeit:  IMin=I0k1*k2*k3*k4*k5

Kurzschlusszeit:  tA=kIso*AIK2

Maximale Durchlassenergie:  JMax=k2*A2

Durchlassenergie beim Kurzschluss :  JKurz=IK2*tOK oder NOT

Drehstrom

Gesammtleitungswiderstand: RGes=RGleich+RWechsel+Rklemm

Gleichstromwiderstand:  RGleich=R20*1+α20*Te-20°C

R20=2*lκ*A  oder  2*σ*lA

Wechselstromwiderstand: RW=3*l*RL*cosφ+XL*sinφ

Spannungsfall in V:  ∆U= 3*I0*RGes*l, wobei l in km

Kurzschlussstrom:  IK=0.95*U0RGes

Scheinleistung: S=P2+Q2

Wirkleistung: P=3*U0*I0*cosφ

Blindeistung: Q=3*U0*I0*sinφ

Verlustleistung:  PV=3*l*I02κ*A

Strombelastbarkeit:  IMin=I0k1*k2*k3*k4*k5

Abschaltzeit:  tA=kIso*AIK2

Kurzschlusszeit:  tA=kIso*AIK2

Maximale Durchlassenergie:  JMax=k2*A2

Durchlassenergie beim Kurzschluss :  JKurz=IK2*tOK oder NOT